## Tabelle1
Dispositif de pression
Projet |  | Immeuble modèle
Auteur |  | Entreprise modèle
Date
Calcul de la pression de service après le compteur d'eau (uniquement nécessaire lorsqu'on ne connaît pas la pression de service)
Hauteur réservoir de l'exploitant (trop plein) | [8 empty] | h | 500 | au dessus du niveau de la mer
Hauteur conduite de branchement du bâtiment au niveau de la nourrice de distr. | [8 empty] | h | 400 | au dessus du niveau de la mer
Différence de hauteur réservoir-nourrice de distribution | [8 empty] | h1 | 100 | au dessus du niveau de la mer
pRh1 = | 100 | m | · | 1000 | kg | · | 9.81 | m |  | kPa |  | pRh1 | 981 | kPa | 9.81
[5 empty] | m³ |  |  | s² | 1000 | Pa
Variations de pression dans le réservoir et dans la conduite d'alimentation | [11 empty] | ΔpVL | 30 | kPa | 0.3
Pression d'alimentation: SP= pRh1 - ΔpVL | [11 empty] | SP | 951 | kPa | 9.51
Perte de charge conduite de branchement de bâtiment (hypothèse) | [11 empty] | ΔpAL | 30 | kPa | 0.3
Perte de charge compteur d'eau à QD | [11 empty] | ΔpWZ | 30 | kPa | 0.3
Pression de service après le compteur d'eau | [11 empty] | OPWZ | 891 | kPa | 8.91
Réducteur de pression; pratique d'excellence
Avec une pression d'alimentation supérieure à 450 kPa (4,5 bar), Nussbaum recommande systématiquement le montage d'un réducteur de pression (protection de l'installation contre les surcharges et les coups de bélier venant du réseau).
Le réducteur de pression doit généralement être réglé sur 400 kPa (4 bar) (réglage usine), ce qui permet de garantir à tout moment le fonctionnement irréprochable des soupapes de sûreté avec le réglage usine 600 kPa (6 bar).
Calcul de la perte de charge disponible
Pression statique après le réducteur de pression; réglage standard 400 kPa (4 bar) | [11 empty] | pRDM | 400 | kPa | 4
Perte de charge réducteur de pression à Qmax (selon diagramme de performance Nussbaum) | [11 empty] | ΔpDM | 40 | kPa | 0.4
Perte de charge en raison du montage d'appareils tels que conditionnement de l'eau de boisson | [11 empty] | ΔpApp | 0 | kPa | 0
Différence de hauteur nourrice de distribution jusqu' au point de puisage le plus haut | [9 empty] | 10 | m
pRh2 = | 10 | m | · | 1000 | kg | · | 9.81 | m |  | kPa |  | pRh2 | 98.1 | kPa | 0.981
[5 empty] | m³ |  |  | s² | 1000 | Pa
Pression d'écoulement point de puisage le plus haut | [11 empty] | pminFl | 100 | kPa | 1
Pression disponible | [11 empty] | ΔpL | 161.9 | kPa | 1.619
Calcul du dimensionnement des tuyaux; pratique d'excellence
En règle générale, le calcul du dimensionnement des tuyaux peut se faire avec la méthode simplifiée. Les conditions-cadres suivantes s'appliquent pour chaque ligne: pas de débits supérieurs à ceux indiqués dans le tableau 3; longueur de tuyau développée <50m (conduite de distribution <35m et distribution sur les étages <15m); pression disponible ΔPL >150 kPa (1,5 bar).
Pour les objets spéciaux nécessitant la méthode de calcul, les valeurs Zeta correctes des produits utilisés doivent être prises en compte dans les outils de planification. Avec la méthode de calcul également, il est recommandé, comme pour la méthode simplifiée, de dimensionner le système de conduite avec une perte de charge maximale de 150 kPa (1,5 bar).
03.2020 V2.00 © R. Nussbaum SA
L'utilisateur est seul responsable de l'exactitude.