## Tabelle1
Dispositivo di calcolo della pressione
Progetto |  | AM Nome
Autore |  | Ditta Nome
Data
Calcolo della pressione d’esercizio a valle del contatore d’acqua (necessario solo se la pressione di alimentazione non è nota)
Altezza serbatoio del gestore della rete di distribuzione (troppo pieno) | [8 empty] | h | 500 | m s.l.m.
Altezza conduttura di allacciamento all’abitazione in corrispondenza della batteria di distribuzione | [8 empty] | h | 400 | m s.l.m.
Differenza di altezza serbatoio-batteria di distribuzione | [8 empty] | h1 | 100 | m s.l.m.
pRh1 = | 100 | m | · | 1000 | kg | · | 9.81 | m |  | kPa |  | pRh1 | 981 | kPa | 9.81
[5 empty] | m³ |  |  | s² | 1000 | Pa
Variazioni di pressione nel serbatoio e nella conduttura di alimentazione | [11 empty] | ΔpVL | 30 | kPa | 0.3
Pressione di alimentazione: SP = pRh1 - ΔpVL | [11 empty] | SP | 951 | kPa | 9.51
Perdita di pressione conduttura di allacciamento all’abitazione (ipotesi) | [11 empty] | ΔpAL | 30 | kPa | 0.3
Perdita di pressione contatore d’acqua con QD | [11 empty] | ΔpWZ | 30 | kPa | 0.3
Pressione d’esercizio a valle del contatore d’acqua | [11 empty] | OPWZ | 891 | kPa | 8.91
Riduttore di pressione; best practice
In presenza di una pressione di alimentazione superiore a 450 kPa (4.5 bar), la Nussbaum raccomanda sempre l’installazione di un riduttore di pressione. (protezione dell’impianto da sovraccarico e colpi d’ariete dalla rete)
Di norma, il riduttore di pressione va impostato a 400 kPa (4.0 bar, impostazione di fabbrica). In questo modo viene garantito anche il perfetto funzionamento delle valvole di sicurezza, impostate di fabbrica a 600 kPa (6.0 bar).
Calcolo della perdita di pressione disponibile
Pressione statica a valle del riduttore di pressione; impostazione standard 400 kPa (4.0 bar) | [11 empty] | pRDM | 400 | kPa | 4
Perdita di pressione riduttore di pressione a Qmax (secondo il diagramma di prestazione Nussbaum) | [11 empty] | ΔpDM | 40 | kPa | 0.4
Perdita di pressione dovuta a installazione di apparecchiature come depuratori dell’acqua potabile | [11 empty] | ΔpApp | 0 | kPa | 0
Differenza di altezza tra la batteria di distribuzione e il punto di presa più alto | [9 empty] | 10 | m
pRh2 = | 10 | m | · | 1000 | kg | · | 9.81 | m |  | kPa |  | pRh2 | 98.1 | kPa | 0.981
[5 empty] | m³ |  |  | s² | 1000 | Pa
Pressione di flusso punto di presa più alto | [11 empty] | pminFl | 100 | kPa | 1
Pressione disponibile | [11 empty] | ΔpL | 161.9 | kPa | 1.619
Determinazione del diametro dei tubi; best practice
Di norma, il diametro dei tubi può essere determinato tramite il metodo semplificato. Le seguenti condizioni generali si applicano per ciascun tratto: portate non superiori a quelle indicate nella tabella 3; lunghezza di sviluppo della conduttura <50m (conduttura di distribuzione <35m e distribuzione ai piani <15m); pressione disponibile ΔPL >150 kPa (1.5 bar)
Nel caso di immobili particolari in cui è necessario ricorrere al metodo di calcolo, negli strumenti per la progettazione vanno considerati i valori Zeta corretti dei prodotti utilizzati. Come con il metodo semplificato, anche con il metodo di calcolo si consiglia di progettare l’impianto idraulico con una perdita di pressione massima di 150 kPa (1.5 bar).