## Tabelle
Predimensionamento del tubo
acqua fredda 10 °C
| QT Flusso cumulativo | [8 empty] | Consumatori permanenti
|  | 0.1 | [l/s] | [7 empty] | 0 | [l/s]
|  | 1 | LU |  |  |  |  | [m]
| QD Flusso massimo W3 |  |  |  |  | Mediumdichte | 999.7 | [kg/m3] |  |  | LU Max |  | Wasser 1bar | 10°C | 60°C | 90°C
|  | 0.1 | [l/s] |  |  | Kinematische viscosität | 1.31e-06 | [m2/s] |  |  | 3 |  | Dichte [kg/m3] | 999.7 | 983.2 | 965.3
Lunghezza del tubo
|  | 1 | [m] | [9 empty] | Kinematische Viskosität [m2/s] | 1.31e-06 | 4.74e-07 | 3.25e-07
|  |  |  | Rauhigkeit k [mm] | 0.0015
Optipress |  | Velocità | Volumenstrom | Reynolds Zahl | Hydraulisch glatt | Lambda | Lamda/ID | DeltaP / m |  | Dp | DP |  | Druckluft 20°C | 1 bar | 3 bar | 6 bar | 9 bar | 12 bar
DN | ID [mm] | [m/s] | [l/s] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [mbar/m] |  | [mbar] | [kPa] |  | Dichte [kg/m3] | 1.189 | 3.577 | 7.158 | 10.738 | 14.333
15 | 13 | 0.7534 | 0.1 | 7476.4506 | 0.86267 | 0.034026 | 2.6174 | 7.426 |  | 7.426 | 0.7426 |  | Kinematische Viskosität [m2/s] | 1.5328e-05 | 5.1028e-06 | 2.5548e-06 | 1.7069e-06 | 1.281e-06
18 | 16 | 0.49736 | 0.1 | 6074.6161 | 0.5695 | 0.035839 | 2.2399 | 2.7696 |  | 2.7696 | 0.27696
22 | 19.6 | 0.33143 | 0.1 | 4958.8703 | 0.37951 | 0.037704 | 1.9237 | 1.0563 |  | 1.0563 | 0.10563 |  | Kinematische Viskosität und dichte gemäss
28 | 25.6 | 0.19428 | 0.1 | 3796.6351 | 0.22246 | 0.040308 | 1.5745 | 0.29706 |  | 0.29706 | 0.029706 |  | Hyperlink auf peacesoftware.de/einigewerte |  |  | H2O
35 | 32 | 0.12434 | 0.1 | 3037.3081 | 0.14237 | 0.04262 | 1.3319 | 0.10293 |  | 0.10293 | 0.010293 |  |  |  |  | Luft
42 | 39 | 0.083711 | 0.1 | 2492.1502 | 0.095852 | 0.044781 | 1.1482 | 0.040219 |  | 0.040219 | 0.0040219 |  |  |  |  | N2
54 | 51 | 0.048952 | 0.1 | 1905.7619 | 0.056052 | 0.047887 | 0.93896 | 0.011247 |  | 0.011247 | 0.0011247 |  |  |  |  | O2
64 | 60 | 0.035368 | 0.1 | 1619.8976 | 0.040497 | 0.049873 | 0.83121 | 0.0051972 |  | 0.0051972 | 0.00051972 |  |  |  |  | CO2
76.1 | 72.1 | 0.024493 | 0.1 | 1348.0424 | 0.028045 | 0.052217 | 0.72423 | 0.0021717 |  | 0.0021717 | 0.00021717 |  |  |  |  | C2H6
88.9 | 84.9 | 0.017664 | 0.1 | 1144.804 | 0.020226 | 0.054394 | 0.64069 | 0.00099925 |  | 0.00099925 | 9.9925e-05 |  |  |  |  | NH3
108 | 104 | 0.011772 | 0.1 | 934.5563 | 0.013479 | 0.057225 | 0.55024 | 0.00038113 |  | 0.00038113 | 3.8113e-05 |  |  |  |  | R134a
Optiflex |  |  |  | Rauhigkeit k [mm] | 0.007
16 x 3.8 | 8.4 | 1.8045 | 0.1 | 11570.6974 | 9.6422 | 0.030507 | 3.6318 | 59.1099 |  | 59.1099 | 5.911
16 x 2.2 | 11.6 | 0.94622 | 0.1 | 8378.7809 | 5.0562 | 0.033071 | 2.8509 | 12.7588 |  | 12.7588 | 1.2759
20 | 14.4 | 0.61402 | 0.1 | 6749.5735 | 3.281 | 0.034907 | 2.4241 | 4.5684 |  | 4.5684 | 0.45684
25 | 19.6 | 0.33143 | 0.1 | 4958.8703 | 1.771 | 0.037704 | 1.9237 | 1.0563 |  | 1.0563 | 0.10563
32 | 25.6 | 0.19428 | 0.1 | 3796.6351 | 1.0381 | 0.040308 | 1.5745 | 0.29706 |  | 0.29706 | 0.029706
40 | 33 | 0.11692 | 0.1 | 2945.2684 | 0.62475 | 0.042949 | 1.3015 | 0.088929 |  | 0.088929 | 0.0088929
|  | Velocità di flusso max. consentita |  | Beide grün: DeltaP korrekt
|  | Conduttura d'erogazione |  | 2320 <Re<10^5 | Re x (k/ID)< 65 |  |  |  | 4 m/s
|  | Distribuzione sui piani | [6 empty] | 3 m/s
|  | Conduttura di distribuzione | [6 empty] | 2 m/s
[12 empty] | 03.10.2016 © R. Nussbaum AG |  |  | © R. Nussbaum AG PZ / 26.08.2016